## Баланс
19 г об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:
о балансе электрической энергии и мощности, в том числе об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации, об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования, а также о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования;
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН I, СН II и НН ПАО "Сатурн"
млн. кВт.ч
| п.п. | Показатели | 2019 год
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | 11194968
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1. | Поступление эл. энергии в сеть, ВСЕГО | 139.2638 | 139.2638 |  | 128.9906 | 11.2146
| 1.1. | из смежной сети, всего | 139.2638 | 139.2638 |  | 128.9906 | 11.2146
в том числе из сети
|  | ВН |  |  |  | 128.9906
СН1
|  | СН11 |  |  |  |  | 11.2146
| 1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО)
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
| 1.4. | поступление эл. энергии от других организаций
| 2. | Потери электроэнергии в сети | 2.794 | 0.92981 |  | 1.6761 | 0.1881
|  | то же в % (п. 1.1/п. 1.3) | 2.11 |  |  | 0.87 | 1.96
| 3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды |  |  |  |  | 11.309
| 4. | Полезный отпуск из сети |  |  |  | 127.3145 | 11.0265
| 4.1. | в т.ч. собственным потребителям ЭСО
из них:
потребителям, присоединенным к центру питания
на генераторном напряжении
| 4.2. | потребителям оптового рынка
| 4.3. | сальдо переток в другие организации | 116.1986 |  |  | 116.1986
Баланс мощности электрической энергии по сетям ВН, СН I, СН II и НН ПАО "Сатурн"
п.п. | Показатели | Базовый период |  |  |  |  | МВт
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Поступление мощности в сеть, ВСЕГО | 29.744 | 29.744 |  | 29.409 | 2.37
1.1. | из смежной сети | 29.744 | 29.744 |  | 29.409 | 2.37
1.2. | от электростанций ПЭ
от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
| от других организаций | 29.744 | 29.744 |  | 29.409 | 2.37
2. | Потери в сети | 0.609 | 0.335 |  | 0.239 | 0.035
| то же в % | 2.05 | 1.13 |  | 0.81 | 1.48
3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды |  |  |  |  | 1.8
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 29.409 |  |  | 29.17 | 2.335
4.1. | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями | 27.332 |  |  | 26.8 | 0.532
4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка
4.3. | в другие организации

## объем отпуска по договорам
11б.4) об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования;
Объем полезного отпуска электроэнергии, млн. кВт.ч по договору №18.55.1675.08
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн. кВт.ч
|  | Всего | ВН | СН I | СН II | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Прочие потребители | 128.418 | 0 | 0 | 127.315 | 1.103

## затраты на потери
11б.6) о затратах на оплату потерь, в том числе:
11б.7) о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях;
Потери в собственных сетях по договору электроснабэения ПАО "Сатурн" с ГП - отсутствуют.
о затратах на оплату потерь, в том числе о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях, о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости, а также о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения;
месяц | потери по с/фактуре, кВт.ч. | Сумма,руб. (без НДС) | Сумма с НДС, руб.
январь | - | - | -
февраль | - | - | -
март | - | - | -
апрель | 242264 | 537123.51 | 644548.212
май | 195552 | 426977.77 | 512373.324
июнь | 195756 | 426297.84 | 511557.408
июль | 205827 | 441933.21 | 530319.852
август | 205322 | 428034.77 | 513641.724
сентябрь | 208891 | 454841.35 | 545809.62
октябрь | 225724 | 502996.59 | 603595.908
ноябрь | 254720 | 557890.29 | 669468.348
декабрь | 286991 | 635136.91 | 762164.292
Всего | 2021047 | 4411232.24 | 5293478.688
ПАО "Сатурн" не выставляет счета на оплату потерь электрической энергии.

## уровень норм.потерь
об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь
Приказ Министерства энергетики РФ от 27.02.2015г. №100
Нормативные потери составляют 2,02%.

## перечень зон
о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании;
Зона деятельности ПАО "Сатурн" как сетевая организация - Городской округ, г. Омск

## техническое состояние сетей
11б.13) о техническом состоянии сетей, в том числе:
Техническое состояние сетей | удовлетворительное
о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
Аварийных отключений по вине ПАО "Сатурн" за Iкв. 2019г. не было
Аварийных отключений по вине ПАО "Сатурн" за IIкв. 2019г. не было
Аварийных отключений по вине ПАО "Сатурн" за IIIкв. 2019г. не было
Аварийных отключений по вине ПАО "Сатурн" за IVкв. 2019г. не было
Сводные данные об аварийных отключениях по вине ПАО «Сатурн»:
Форма 1.1 –Журнал учёта текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за 2019 год
№ | Обосновывающие данные для расчёта· | Продолжительность прекращения, час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | Январь | 0 | -
2 | Февраль | 0 | -
3 | Март | 0 | -
4 | Апрель | 0 | -
5 | Май | 0 | -
6 | Июнь | 0 | -
7 | Июль | 0 | -
8 | Август | 0 | -
9 | Сентябрь | 0 | -
10 | Октябрь | 0 | -
11 | Ноябрь | 0 | -
12 | Декабрь | 0 | -

## о выводе в ремонт ППР 2019
в 2019 г Оборудование выводилось в ремонт без ограничения сторонних потребителей
Наименование оборудования | Инв. № | Модель | КРС | КРС | Дата начала. | время работы станка в мес. | м.п.К | м.п.Т | м.п.ТО | месяц
|  |  | мех | эл | 2019-01-01 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ЦЕХ №14
Трансформатор силовой | 030004 | ТСМ-560-10/0,4 | 0 | 12 | 1963-01-01 | -767 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030005 | ТСМ-560-10/0,4 | 0 | 12 | 1956-01-01 | -682 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030006 | ТСМ-560-10-0,4 | 0 | 12 | 1964-01-01 | -779 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030007 | ТМ-1000-10-0,4 | 0 | 12 | 1972-02-01 | -878 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030008 | ТМ-1000-10-0,4 | 0 | 12 | 1975-01-01 | -913 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030011 | ТСМ-560-10-6 | 0 | 12 | 1962-01-01 | -755 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030013 | ТСМ-560-10-6 | 0 | 12 | 2005-07-01 | -1284 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030015 | ТСМ-560-10-6 | 0 | 12 | 1962-01-01 | -755 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030016 | ТМ-1000-10 | 0 | 12 | 1965-01-01 | -791 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030017 | ТМ-1000-10-6 | 0 | 12 | 1965-01-01 | -791 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030018 | ТМ-560-10-6 | 0 | 12 | 1963-01-01 | -767 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030027 | ТСМ-320-10-6 | 0 | 12 | 1963-01-01 | -767 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030028 | ТМ-400-10-6 | 0 | 12 | 1961-01-01 | -743 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030029 | ТРДН-2500-110/10 | 0 | 12 | 1975-03-01 | -915 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030030 | ТМ-63-10 | 0 | 12 | 1975-03-01 | -915 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030031 | ТМ-63-10 | 0 | 12 | 1975-03-01 | -915 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030032 | ТМ-63-10 | 0 | 12 | 1975-10-01 | -922 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030033 | ТАМ-1000-04 | 0 | 12 | 1969-01-01 | -840 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030035 | ТСМА-560-0,04 | 0 | 12 | 1966-01-01 | -804 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030036 | ТСМА-560-0,4 | 0 | 12 | 1966-01-01 | -804 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030042 | ТМА-400 | 0 | 12 | 1979-12-01 | -973 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030043 | ТМА-320 | 0 | 12 | 1979-12-01 | -973 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030044 | ТМА-320 | 0 | 12 | 1979-12-01 | -973 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030045 | ТМА-320 | 0 | 12 | 1979-12-01 | -973 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030048 | ТМ3-1000-10 | 0 | 12 | 1981-07-01 | -992 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030049 | ТМ-3-1000-10 | 0 | 12 | 1981-07-01 | -992 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030051 | ТМ-3-100-10 | 0 | 12 | 1981-07-01 | -992 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Комплект-подставка | 030052 | ТПУ1-1000 | 0 | 6 | 1981-07-01 | -992 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030053 | ТМ-3-1000-10 | 0 | 12 | 1981-07-01 | -992 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформаторная подстанция | 030054 | КТП2-1000 | 0 | 12 | 1981-07-01 | -992 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030055 | ТМ-1000-10 | 0 | 12 | 1981-07-01 | -992 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030056 | ТМ-1000-10 | 0 | 12 | 1981-07-01 | -992 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Комплект силовой | 030059 | ТМ-1000 | 0 | 6 | 1980-12-01 | -985 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Комплект КТП | 030060 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | -985 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030065 | ТМ-3 | 0 | 12 | 1981-09-01 | -994 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030066 | ТМ3-1000 | 0 | 12 | 1981-09-01 | -994 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030075 | ТМ-1000-10 | 0 | 12 | 1983-02-01 | -1012 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030078 | ТМ-1000-10 | 0 | 12 | 1983-02-01 | -1012 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030079 | ТМ-630-10 | 0 | 12 | 1984-04-01 | -1026 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой N998718 | 030084 | ТМ-250 | 0 | 12 | 1985-01-01 | -1035 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор | 030085 | ТМ3-1000 | 0 | 12 | 1985-03-01 | -1037 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор | 030086 | ТМ3-1000 | 0 | 12 | 1985-03-01 | -1037 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор | 030087 | ТМ3-1000 | 0 | 12 | 1985-03-01 | -1037 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор | 030090 | ТМ-630 | 0 | 12 | 1985-10-01 | -1044 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Шкаф КТП-630КВА № 2732 | 030095 | КТП-630КВА | 0 | 6 | 1986-05-01 | -1051 | 72 | 14 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформтор №109294 | 030096 | ТМ3*1000 | 0 | 12 | 1986-05-01 | -1051 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформтор № 209478 | 030097 | ТМ3*100 | 0 | 12 | 1986-05-01 | -1051 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформтор | 030099 | ТМ3-1000-10 | 0 | 12 | 1986-10-01 | -1056 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформтор | 030100 | ТМ3-1000-10 | 0 | 12 | 1986-10-01 | -1056 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Дугогасящая катушка | 030101 | ЗРОМ-300 | 0 | 6 | 1987-05-01 | -1063 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор N45758 | 030110 | ТМ630-10-0,4 | 0 | 12 | 1990-01-01 | -1096 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор N46497 | 030111 | ТМ630-10-0,4 | 0 | 12 | 1990-01-01 | -1096 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Дугогасящая катушка | 030112 |  | 0 | 6 | 1990-01-01 | -1096 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор | 030115 | ТМГ 160/10/0,4 | 0 | 12 | 2014-12-01 | -1399 | 144 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой масляный | 030116 | ТМГ-СЭЩ 630/10-11 | 0 | 12 | 2017-04-01 | -1428 | 144 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой масляный | 030117 | ТМГФ-СЭЩ 1000/10-11 | 0 | 12 | 2017-05-01 | -1429 | 144 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Шинные вводы | 030530 |  | 0 | 6 | 1974-12-01 | -912 | 96 | 2 | 5 | bar: месяц 1 to месяц 12
Шинные вводы | 030531 |  | 0 | 6 | 1974-12-01 | -912 | 96 | 2 | 5 | bar: месяц 1 to месяц 12
Шинные вводы | 030532 |  | 0 | 6 | 1974-12-01 | -912 | 96 | 2 | 5 | bar: месяц 1 to месяц 12
Шинные вводы | 030533 |  | 0 | 6 | 1974-12-01 | -912 | 96 | 2 | 5 | bar: месяц 1 to месяц 12
Короткозамыкатель | 030548 | КЗ-110 М | 0 | 6 | 1975-03-01 | -915 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Отделитель | 030549 | ОДЗ-2-10 | 0 | 6 | 1975-03-01 | -915 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Панель | 030552 | ПТН-550-60 | 0 | 6 | 1975-03-01 | -915 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Панель управления | 030553 | ЭПП-541-63 | 0 | 6 | 1975-03-01 | -915 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Разрядник | 030554 | РВС-110 | 0 | 6 | 1975-03-01 | -915 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ | 030555 | в здании заводоуправления | 0 | 6 | 1975-03-01 | -915 | 36 | 12 | 3 | bar: месяц 1 to месяц 12
Панель управления | 030556 | в здании заводоуправления ЭПП | 0 | 6 | 1975-03-01 | -915 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ПанельЭПП-509 | 030558 | ЭПП-509 | 0 | 6 | 1975-03-01 | -915 | 24 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Разъединитель РЛНД-3-2 | 030559 | РЛНД-3-2 | 0 | 6 | 1975-10-01 | -922 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Панель управления | 030569 | ЭПП-502 | 0 | 6 | 1975-03-01 | -915 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Заземляющий реактор | 030570 |  | 0 | 6 | 1979-12-01 | -973 | 144 | 36 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Заземляющий реактор | 030571 |  | 0 | 6 | 1979-12-01 | -973 | 144 | 36 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Заземляющий реактор | 030572 |  | 0 | 6 | 1979-12-01 | -973 | 144 | 36 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ЩИТ | 030584 | ШПА | 0 | 12 | 1981-07-01 | -992 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ЩИТ | 030589 | ШУОМО1-112-2 | 0 | 12 | 1981-07-01 | -992 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ЩИТ | 030590 | ШОУМО1-112-2 | 0 | 12 | 1981-07-01 | -992 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Панель | 030595 | ЭПП-501 | 0 | 6 | 1980-12-01 | -985 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Панель | 030596 | ЭПП-502-6 | 0 | 6 | 1980-12-01 | -985 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Батарея | 030622 |  | 0 | 6 | 1983-03-01 | -1013 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 030632 | АКБ-140 № 34684-430 | 0 | 6 | 1986-08-01 | -1054 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 030633 | АКБ-220 № 35386-438 | 0 | 6 | 1986-08-01 | -1054 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 030634 | АКБ-220 № 35386-437 | 0 | 6 | 1986-08-01 | -1054 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 030635 | АКБ-140 № 35384-439 | 0 | 6 | 1986-08-01 | -1054 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 030636 | АКБ-140 № 35384-440 | 0 | 6 | 1986-08-01 | -1054 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 030637 | АКБ-140 № 35384-441 | 0 | 6 | 1986-08-01 | -1054 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 030638 | АКБ-140 № 35384-442 | 0 | 6 | 1986-08-01 | -1054 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030645 | № 3450 | 0 | 6 | 1986-10-01 | -1056 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030646 | № 1250 | 0 | 6 | 1986-10-01 | -1056 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030647 | № 9436 | 0 | 6 | 1986-10-01 | -1056 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030648 | № 124438 | 0 | 6 | 1986-10-01 | -1056 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030649 | № 9527 | 0 | 6 | 1986-10-01 | -1056 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030650 | № 6261 | 0 | 6 | 1986-10-01 | -1056 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030651 | № 6787 | 0 | 6 | 1986-10-01 | -1056 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030652 | № 6927 | 0 | 6 | 1986-10-01 | -1056 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030653 | № 6819 | 0 | 6 | 1986-10-01 | -1056 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030654 | № 6114 | 0 | 6 | 1986-10-01 | -1056 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030655 | № 6638 | 0 | 6 | 1986-10-01 | -1056 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030656 | № 7319 | 0 | 6 | 1986-10-01 | -1056 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030657 | № 9500 | 0 | 6 | 1986-10-01 | -1056 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030658 | № 114483 | 0 | 6 | 1986-10-01 | -1056 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030659 | № 9589 | 0 | 6 | 1986-10-01 | -1056 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030660 | № 6865 | 0 | 6 | 1986-10-01 | -1056 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030661 | № 9535 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030662 | № 9529 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030663 | № 9543 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030664 | № 3686 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030665 | № 8891 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030666 | № 9545 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030667 | № 3926 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030668 | № 7902 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030669 | № 7174 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030670 | № 6924 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030671 | № 9561 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030672 | № 120797 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030673 | № 9482 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030674 | № 9567 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030675 | № 9559 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030676 | № 14006 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030677 | № 80452 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсат установка | 030678 | УК-105-450 №27 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 030679 | 105-450 №28 | 0 | 6 | 1986-10-01 | -1056 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ЩИТ ПР-24-Н-7205 | 030684 | №1013 | 0 | 6 | 1986-10-01 | -1056 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ЩИТ ПР-24-Н-7205 | 030685 | №1079 | 0 | 6 | 1986-10-01 | -1056 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Панель оперативного тока ПКР | 030696 | №107702 | 0 | 6 | 1987-11-01 | -1069 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Панель оперативного тока ПКР | 030697 | №107703 | 0 | 6 | 1987-11-01 | -1069 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Панель оперативного тока ПКР | 030698 | №107704 | 0 | 6 | 1987-11-01 | -1069 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка №861360 | 030709 | УКБН-0,38-200-5 | 0 | 6 | 1989-11-01 | -1094 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Разъединитель РДЗ-2-110/1000 | 030716 | РДЗ-2-110/1000 НУХЛ 3 полюса | 0 | 6 | 2006-05-01 | -1295 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Привод ПРГ-00-2Б-УХЛ1 | 030717 |  | 0 | 6 | 2006-05-01 | -1295 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор ТПЛ | 030718 | ТПЛ-10М 0,5 S/10Р 150/5 У2 | 0 | 12 | 2006-12-01 | -1302 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор ТПЛ | 030719 | ТПЛ-10М 0,5 S/10Р 150/5 У2 | 0 | 12 | 2006-12-01 | -1302 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Разрядник | 030720 | РВС-110 | 0 | 6 | 2007-08-01 | -1310 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Разрядник | 030721 | РВС-35 | 0 | 6 | 2007-08-01 | -1310 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Разрядник | 030722 | РВС-110 М | 0 | 6 | 2008-09-01 | -1323 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Разъединитель | 030723 | РГНП-2-110/1000УХЛ1 | 0 | 6 | 2008-11-01 | -1325 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Отделитель 3-х полюсный с приводом | 030725 |  | 0 | 6 | 2009-11-01 | -1337 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Вакуумный выключатель | 03726 | ВБМ-10-20/630 | 0 | 6 | 2010-01-01 | -1339 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Вакуумный выключатель | 030727 | ВБМ-10-20/630 | 0 | 6 | 2010-02-01 | -1340 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Разъединитель | 030728 | РГНП-1Б-110/1000 | 0 | 6 | 2011-09-01 | -1360 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Отделитель ОДЗ-1-110/1000УХЛ1 | 030729 | ПРГ-01-2УХЛ1, ПРО-1ХЛ1, пост.220В | 0 | 6 | 2013-09-01 | -1384 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выключатель вакуумный | 030730 | ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | -1430 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выключатель вакуумный | 030731 | ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | -1430 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выключатель вакуумный | 030732 | ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | -1430 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выключатель вакуумный | 030733 | ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | -1430 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выключатель вакуумный | 030734 | ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | -1430 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выключатель вакуумный | 030735 | ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | -1430 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выключатель вакуумный | 030736 | ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | -1430 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выключатель вакуумный | 030737 | ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | -1430 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Щит управления | 040204 |  | 0 | 12 | 1964-12-01 | -790 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Щит управления | 040205 |  | 0 | 12 | 1964-12-01 | -790 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Низковольтный щит | 040224 | КМПФ-560 | 0 | 12 | 1963-10-01 | -776 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Щит управления | 040225 |  | 0 | 12 | 1978-12-01 | -961 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Вводный шкаф | 040586 | ВВН-1 | 0 | 12 | 1981-03-01 | -988 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 040587 | КБН-400-У-1 | 0 | 6 | 1981-03-01 | -988 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Автоматический выключатель | 040601 | АВМ2М20ССВ55-43 | 0 | 6 | 2015-10-01 | -1409 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Сварочный выпрямитель | 045148 | ВД-306 | 0 | 6 | 1981-05-01 | -990 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выпрямительное групповое устройство | 050048 |  | 0 | 6 | 1974-12-01 | -912 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выпрямительное групповое устройство | 050049 |  | 0 | 6 | 1974-12-01 | -912 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Преобразователь | 050071 | УЗА-150-80 | 0 | 6 | 1977-08-01 | -945 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Преобразователь | 050072 | УЗА-150-80 | 0 | 6 | 1977-06-01 | -943 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Преобразователь | 050073 | УЗА-150-80 | 0 | 6 | 1977-09-01 | -946 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Преобразователь | 050074 | УЗА-150-80 | 0 | 6 | 1977-09-01 | -946 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Преобразователь | 050075 | УЗА-150-80 | 0 | 6 | 1977-05-01 | -942 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выпрямитель | 050115 | ВВС-95 | 0 | 6 | 1964-01-01 | -779 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Агрегат | 050241 | УЗА-60 №111 | 0 | 6 | 1986-05-01 | -1051 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выпрямитель №586 | 050274 | ВУ-66-70 | 0 | 6 | 1987-07-01 | -1065 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Стабилизатор | 052027 | СН-5 | 0 | 6 | 1967-08-01 | -823 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Сварочное оборудование | 075135 | ВД-306 | 0 | 6 | 1980-12-01 | -985 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Сварочный аргоно-дуговой аппарат TIG+MMA/Aurora-IRONMAN TIG315AC/DCPULSE/ | 075192 | TIG315AC/DCPULSE/ | 0 | 6 | 2017-05-01 | -1429 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Сварочный выпрямитель | 075241 | ВД-401-УЗ | 0 | 6 | 1987-04-01 | -1062 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Низковольтная конденсаторная установка | 550113 | 70 КВ | 0 | 6 | 1975-09-01 | -921 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Низковольтная конденсаторная установка | 550114 | 70КВ | 0 | 6 | 1975-09-01 | -921 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Низковольтная конденсаторная установка | 550115 | 140 КВ | 0 | 6 | 1975-09-01 | -921 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 550116 | УК-10-450 | 0 | 6 | 1975-12-01 | -924 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 550117 | УК-10-450 | 0 | 6 | 1975-12-01 | -924 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 550118 | УК-10-450 | 0 | 6 | 1975-12-01 | -924 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 550119 | УК-10-450 | 0 | 6 | 1975-12-01 | -924 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 550180 | АКБ-240 | 0 | 6 | 1978-09-01 | -958 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 550181 | АКБ-70 | 0 | 6 | 1978-09-01 | -958 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 550182 | АКБ-70 | 0 | 6 | 1978-09-01 | -958 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 550385 | 180 КВ | 0 | 6 | 1981-09-01 | -994 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторна установка | 550386 | 180КВ | 0 | 6 | 1981-09-01 | -994 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Агрегат окрасочный высокого давления | 550387 |  | 0 | 6 | 1981-10-01 | -995 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Аппарат испытания масла | 550839 | АИД-70М | 0 | 6 | 2017-04-01 | -1428 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Тепловизор | 568062 | Testo 875-1 | 0 | 6 | 2011-06-01 | -1357 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 861782 |  | 0 | 6 | 1990-12-01 | -1107 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 861783 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | -985 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 861784 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | -985 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 861785 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | -985 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 861785 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | -985 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861790 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | -985 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861791 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | -985 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861792 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | -985 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861793 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | -985 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861794 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | -985 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861795 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | -985 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861796 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | -985 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861797 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | -985 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861798 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | -985 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861799 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | -985 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861800 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | -985 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861801 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | -985 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861802 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | -985 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861803 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | -985 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861804 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | -985 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861805 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | -985 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861806 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | -985 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861807 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | -985 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861808 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | -985 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861809 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | -985 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 861810 | КРУ-2 | 0 | 12 | 1980-12-01 | -985 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 861811 | КРУ-2 | 0 | 6 | 1980-12-01 | -985 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 861812 | КРУ-2 | 0 | 6 | 1980-12-01 | -985 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Сварочный выпрямитель | 862355 | ВД-306 | 0 | 6 | 1981-09-01 | -994 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12

## ппр 2020
Наименование оборудования | Инв. № | Модель | КРС | КРС | Дата начала. | время работы станка в мес. | м.п.К | м.п.Т | м.п.ТО | месяц
|  |  | мех | эл | 2020-01-01 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Трансформатор силовой | 030004 | ТСМ-560-10/0,4 | 0 | 12 | 1963-01-01 | 694 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030005 | ТСМ-560-10/0,4 | 0 | 12 | 1956-01-01 | 779 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030006 | ТСМ-560-10-0,4 | 0 | 12 | 1964-01-01 | 682 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030007 | ТМ-1000-10-0,4 | 0 | 12 | 1972-02-01 | 583 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030008 | ТМ-1000-10-0,4 | 0 | 12 | 1975-01-01 | 548 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030011 | ТСМ-560-10-6 | 0 | 12 | 1962-01-01 | 706 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030013 | ТСМ-560-10-6 | 0 | 12 | 2005-07-01 | 177 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030015 | ТСМ-560-10-6 | 0 | 12 | 1962-01-01 | 706 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030016 | ТМ-1000-10 | 0 | 12 | 1965-01-01 | 670 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030017 | ТМ-1000-10-6 | 0 | 12 | 1965-01-01 | 670 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030018 | ТМ-560-10-6 | 0 | 12 | 1963-01-01 | 694 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030027 | ТСМ-320-10-6 | 0 | 12 | 1963-01-01 | 694 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030028 | ТМ-400-10-6 | 0 | 12 | 1961-01-01 | 718 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030029 | ТРДН-25000-110/10 | 0 | 12 | 1975-03-01 | 546 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030030 | ТРДН-25000-110/10 | 0 | 12 | 1975-03-01 | 546 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030031 | ТМ-63-10 | 0 | 12 | 1975-03-01 | 546 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030032 | ТМ-63-10 | 0 | 12 | 1975-10-01 | 539 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030033 | ТАМ-1000-04 | 0 | 12 | 1969-01-01 | 621 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030035 | ТСМА-560-0,04 | 0 | 12 | 1966-01-01 | 657 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030036 | ТСМА-560-0,4 | 0 | 12 | 1966-01-01 | 657 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030042 | ТМА-400 | 0 | 12 | 1979-12-01 | 488 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030043 | ТМА-320 | 0 | 12 | 1979-12-01 | 488 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030044 | ТМА-320 | 0 | 12 | 1979-12-01 | 488 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030045 | ТМА-320 | 0 | 12 | 1979-12-01 | 488 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030048 | ТМ3-1000-10 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 469 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030049 | ТМ-3-1000-10 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 469 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030051 | ТМ-3-100-10 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 469 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Комплект-подставка | 030052 | ТПУ1-1000 | 0 | 6 | 1981-07-01 | 469 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030053 | ТМ-3-1000-10 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 469 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформаторная подстанция | 030054 | КТП2-1000 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 469 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030055 | ТМ-1000-10 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 469 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030056 | ТМ-1000-10 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 469 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Комплект силовой | 030059 | ТМ-1000 | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Комплект КТП | 030060 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030065 | ТМ-3 | 0 | 12 | 1981-09-01 | 467 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030066 | ТМ3-1000 | 0 | 12 | 1981-09-01 | 467 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030075 | ТМ-1000-10 | 0 | 12 | 1983-02-01 | 449 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030078 | ТМ-1000-10 | 0 | 12 | 1983-02-01 | 449 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030079 | ТМ-630-10 | 0 | 12 | 1984-04-01 | 435 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой N998718 | 030084 | ТМ-250 | 0 | 12 | 1985-01-01 | 426 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор | 030085 | ТМ3-1000 | 0 | 12 | 1985-03-01 | 424 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор | 030086 | ТМ3-1000 | 0 | 12 | 1985-03-01 | 424 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор | 030087 | ТМ3-1000 | 0 | 12 | 1985-03-01 | 424 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор | 030090 | ТМ-630 | 0 | 12 | 1985-10-01 | 417 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Шкаф КТП-630КВА № 2732 | 030095 | КТП-630КВА | 0 | 6 | 1986-05-01 | 410 | 72 | 14 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформтор №109294 | 030096 | ТМ3*1000 | 0 | 12 | 1986-05-01 | 410 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформтор № 209478 | 030097 | ТМ3*100 | 0 | 12 | 1986-05-01 | 410 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформтор | 030099 | ТМ3-1000-10 | 0 | 12 | 1986-10-01 | 405 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформтор | 030100 | ТМ3-1000-10 | 0 | 12 | 1986-10-01 | 405 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Дугогасящая катушка | 030101 | ЗРОМ-300 | 0 | 6 | 1987-05-01 | 398 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор N45758 | 030110 | ТМ630-10-0,4 | 0 | 12 | 1990-01-01 | 365 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор N46497 | 030111 | ТМ630-10-0,4 | 0 | 12 | 1990-01-01 | 365 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Дугогасящая катушка | 030112 |  | 0 | 6 | 1990-01-01 | 365 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор | 030115 | ТМГ 160/10/0,4 | 0 | 12 | 2014-12-01 | 62 | 144 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой масляный | 030116 | ТМГ-СЭЩ 630/10-11 | 0 | 12 | 2017-04-01 | 34 | 144 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой масляный | 030117 | ТМГФ-СЭЩ 1000/10-11 | 0 | 12 | 2017-05-01 | 33 | 144 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Шинные вводы | 030530 |  | 0 | 6 | 1974-12-01 | 549 | 96 | 2 | 5 | bar: месяц 1; месяц 3; месяц 5 to месяц 7; месяц 9; месяц 11
Шинные вводы | 030531 |  | 0 | 6 | 1974-12-01 | 549 | 96 | 2 | 5 | bar: месяц 1; месяц 3; месяц 5 to месяц 7; месяц 9; месяц 11
Шинные вводы | 030532 |  | 0 | 6 | 1974-12-01 | 549 | 96 | 2 | 5 | bar: месяц 1; месяц 3; месяц 5 to месяц 7; месяц 9; месяц 11
Шинные вводы | 030533 |  | 0 | 6 | 1974-12-01 | 549 | 96 | 2 | 5 | bar: месяц 1; месяц 3; месяц 5 to месяц 7; месяц 9; месяц 11
Короткозамыкатель | 030548 | КЗ-110 М | 0 | 6 | 1975-03-01 | 546 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Отделитель | 030549 | ОДЗ-2-10 | 0 | 6 | 1975-03-01 | 546 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Панель | 030552 | ПТН-550-60 | 0 | 6 | 1975-03-01 | 546 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Панель управления | 030553 | ЭПП-541-63 | 0 | 6 | 1975-03-01 | 546 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Разрядник | 030554 | РВС-110 | 0 | 6 | 1975-03-01 | 546 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ | 030555 | в здании заводоуправления | 0 | 6 | 1975-03-01 | 546 | 36 | 12 | 3 | bar: месяц 3; месяц 6; месяц 9; месяц 12
Панель управления | 030556 | в здании заводоуправления ЭПП | 0 | 6 | 1975-03-01 | 546 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ПанельЭПП-509 | 030558 | ЭПП-509 | 0 | 6 | 1975-03-01 | 546 | 24 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Разъединитель РЛНД-3-2 | 030559 | РЛНД-3-2 | 0 | 6 | 1975-10-01 | 539 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Панель управления | 030569 | ЭПП-502 | 0 | 6 | 1975-03-01 | 546 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Заземляющий реактор | 030570 |  | 0 | 6 | 1979-12-01 | 488 | 144 | 36 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Заземляющий реактор | 030571 |  | 0 | 6 | 1979-12-01 | 488 | 144 | 36 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Заземляющий реактор | 030572 |  | 0 | 6 | 1979-12-01 | 488 | 144 | 36 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ЩИТ | 030584 | ШПА | 0 | 12 | 1981-07-01 | 469 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ЩИТ | 030589 | ШУОМО1-112-2 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 469 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ЩИТ | 030590 | ШОУМО1-112-2 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 469 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Панель | 030595 | ЭПП-501 | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Панель | 030596 | ЭПП-502-6 | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Батарея | 030622 |  | 0 | 6 | 1983-03-01 | 449 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 030632 | АКБ-140 № 34684-430 | 0 | 6 | 1986-08-01 | 407 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 030633 | АКБ-220 № 35386-438 | 0 | 6 | 1986-08-01 | 407 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 030634 | АКБ-220 № 35386-437 | 0 | 6 | 1986-08-01 | 407 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 030635 | АКБ-140 № 35384-439 | 0 | 6 | 1986-08-01 | 407 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 030636 | АКБ-140 № 35384-440 | 0 | 6 | 1986-08-01 | 407 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 030637 | АКБ-140 № 35384-441 | 0 | 6 | 1986-08-01 | 407 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 030638 | АКБ-140 № 35384-442 | 0 | 6 | 1986-08-01 | 407 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030645 | № 3450 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030646 | № 1250 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030647 | № 9436 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030648 | № 124438 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030649 | № 9527 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030650 | № 6261 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030651 | № 6787 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030652 | № 6927 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030653 | № 6819 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030654 | № 6114 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030655 | № 6638 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030656 | № 7319 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030657 | № 9500 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030658 | № 114483 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030659 | № 9589 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030660 | № 6865 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030661 | № 9535 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030662 | № 9529 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030663 | № 9543 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030664 | № 3686 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030665 | № 8891 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030666 | № 9545 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030667 | № 3926 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030668 | № 7902 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030669 | № 7174 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030670 | № 6924 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030671 | № 9561 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030672 | № 120797 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030673 | № 9482 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030674 | № 9567 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030675 | № 9559 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030676 | № 14006 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030677 | № 80452 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсат установка | 030678 | УК-105-450 №27 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 030679 | 105-450 №28 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ЩИТ ПР-24-Н-7205 | 030684 | №1013 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ЩИТ ПР-24-Н-7205 | 030685 | №1079 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Панель оперативного тока ПКР | 030696 | №107702 | 0 | 6 | 1987-11-01 | 392 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Панель оперативного тока ПКР | 030697 | №107703 | 0 | 6 | 1987-11-01 | 392 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Панель оперативного тока ПКР | 030698 | №107704 | 0 | 6 | 1987-11-01 | 392 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка №861360 | 030709 | УКБН-0,38-200-5 | 0 | 6 | 1989-11-01 | 367 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Разъединитель РДЗ-2-110/1000 | 030716 | РДЗ-2-110/1000 НУХЛ 3 полюса | 0 | 6 | 2006-05-01 | 166 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Привод ПРГ-00-2Б-УХЛ1 | 030717 |  | 0 | 6 | 2006-05-01 | 166 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор ТПЛ | 030718 | ТПЛ-10М 0,5 S/10Р 150/5 У2 | 0 | 12 | 2006-12-01 | 159 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор ТПЛ | 030719 | ТПЛ-10М 0,5 S/10Р 150/5 У2 | 0 | 12 | 2006-12-01 | 159 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Разрядник | 030720 | РВС-110 | 0 | 6 | 2007-08-01 | 151 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Разрядник | 030721 | РВС-35 | 0 | 6 | 2007-08-01 | 151 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Разрядник | 030722 | РВС-110 М | 0 | 6 | 2008-09-01 | 138 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Разъединитель | 030723 | РГНП-2-110/1000УХЛ1 | 0 | 6 | 2008-11-01 | 136 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Отделитель 3-х полюсный с приводом | 030725 |  | 0 | 6 | 2009-11-01 | 124 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Вакуумный выключатель | 03726 | ВБМ-10-20/630 | 0 | 6 | 2010-01-01 | 122 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Вакуумный выключатель | 030727 | ВБМ-10-20/630 | 0 | 6 | 2010-02-01 | 121 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Разъединитель | 030728 | РГНП-1Б-110/1000 | 0 | 6 | 2011-09-01 | 101 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Отделитель ОДЗ-1-110/1000УХЛ1 | 030729 | ПРГ-01-2УХЛ1, ПРО-1ХЛ1, пост.220В | 0 | 6 | 2013-09-01 | 77 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выключатель вакуумный | 030730 | ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | 31 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выключатель вакуумный | 030731 | ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | 31 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выключатель вакуумный | 030732 | ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | 31 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выключатель вакуумный | 030733 | ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | 31 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выключатель вакуумный | 030734 | ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | 31 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выключатель вакуумный | 030735 | ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | 31 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выключатель вакуумный | 030736 | ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | 31 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выключатель вакуумный | 030737 | ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | 31 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Щит управления | 040204 |  | 0 | 12 | 1964-12-01 | 671 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Щит управления | 040205 |  | 0 | 12 | 1964-12-01 | 671 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Низковольтный щит | 040224 | КМПФ-560 | 0 | 12 | 1963-10-01 | 685 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Щит управления | 040225 |  | 0 | 12 | 1978-12-01 | 500 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Вводный шкаф | 040586 | ВВН-1 | 0 | 12 | 1981-03-01 | 473 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 040587 | КБН-400-У-1 | 0 | 6 | 1981-03-01 | 473 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Автоматический выключатель | 040601 | АВМ2М20ССВ55-43 | 0 | 6 | 2015-10-01 | 52 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Сварочный выпрямитель | 045148 | ВД-306 | 0 | 6 | 1981-05-01 | 471 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выпрямительное групповое устройство | 050048 |  | 0 | 6 | 1974-12-01 | 549 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выпрямительное групповое устройство | 050049 |  | 0 | 6 | 1974-12-01 | 549 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Преобразователь | 050071 | УЗА-150-80 | 0 | 6 | 1977-08-01 | 516 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Преобразователь | 050072 | УЗА-150-80 | 0 | 6 | 1977-06-01 | 518 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Преобразователь | 050073 | УЗА-150-80 | 0 | 6 | 1977-09-01 | 515 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Преобразователь | 050074 | УЗА-150-80 | 0 | 6 | 1977-09-01 | 515 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Преобразователь | 050075 | УЗА-150-80 | 0 | 6 | 1977-05-01 | 520 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выпрямитель | 050115 | ВВС-95 | 0 | 6 | 1964-01-01 | 682 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Агрегат | 050241 | УЗА-60 №111 | 0 | 6 | 1986-05-01 | 410 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выпрямитель №586 | 050274 | ВУ-66-70 | 0 | 6 | 1987-07-01 | 396 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Стабилизатор | 052027 | СН-5 | 0 | 6 | 1967-08-01 | 638 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Сварочное оборудование | 075135 | ВД-306 | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Сварочный аргоно-дуговой аппарат TIG+MMA/Aurora-IRONMAN TIG315AC/DCPULSE/ | 075192 | TIG315AC/DCPULSE/ | 0 | 6 | 2017-05-01 | 33 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Сварочный выпрямитель | 075241 | ВД-401-УЗ | 0 | 6 | 1987-04-01 | 399 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Низковольтная конденсаторная установка | 550113 | 70 КВ | 0 | 6 | 1975-09-01 | 540 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Низковольтная конденсаторная установка | 550114 | 70КВ | 0 | 6 | 1975-09-01 | 540 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Низковольтная конденсаторная установка | 550115 | 140 КВ | 0 | 6 | 1975-09-01 | 540 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 550116 | УК-10-450 | 0 | 6 | 1975-12-01 | 537 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 550117 | УК-10-450 | 0 | 6 | 1975-12-01 | 537 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 550118 | УК-10-450 | 0 | 6 | 1975-12-01 | 537 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 550119 | УК-10-450 | 0 | 6 | 1975-12-01 | 537 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 550180 | АКБ-240 | 0 | 6 | 1978-09-01 | 503 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 550181 | АКБ-70 | 0 | 6 | 1978-09-01 | 503 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 550182 | АКБ-70 | 0 | 6 | 1978-09-01 | 503 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 550385 | 180 КВ | 0 | 6 | 1981-09-01 | 467 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторна установка | 550386 | 180КВ | 0 | 6 | 1981-09-01 | 467 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Агрегат окрасочный высокого давления | 550387 |  | 0 | 6 | 1981-10-01 | 466 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Аппарат испытания масла | 550839 | АИД-70М | 0 | 6 | 2017-04-01 | 34 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Тепловизор | 568062 | Testo 875-1 | 0 | 6 | 2011-06-01 | 105 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 861782 |  | 0 | 6 | 1990-12-01 | 354 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 861783 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 861784 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 861785 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 861785 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861790 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861791 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861792 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861793 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861794 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861795 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861796 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861797 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861798 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861799 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861800 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861801 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861802 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861803 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861804 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861805 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861806 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861807 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861808 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861809 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 861810 | КРУ-2 | 0 | 12 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 861811 | КРУ-2 | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 861812 | КРУ-2 | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Сварочный выпрямитель | 862355 | ВД-306 | 0 | 6 | 1981-09-01 | 467 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12

## свободная мощность
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35КВ с дифференциацией по всем уровням напряжения ПАО "Сатурн"
Сведения об объеме свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности ПАО "Сатурн"
№ п/п | Наименование ПО | Диспетчерское наименование ПС | Уровень напряжения, кВ | Трансформаторы ПС* |  | Величина свободной мощности,
|  |  |  | наименование | установленная мощность, МВА | МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | ТП | ТП-1 | 10/0,4 | Т-1 | 0.63 | 0.00
|  |  |  | Т-2 | 0.56 | 0.00
|  |  |  | Т-4 | 1.00 | 0.00
3 | ТП | ТП-2 | 10/0,4 | Т-5 | 0.56 | 0.00
|  |  |  | Т-6 | 0.80 | 0.00
|  |  |  | Т-19 | 0.56 | 0.00
4 | ТП | ТП-3 | 10/0,4 | Т-7 | 1.00 | 0.00
|  |  |  | Т-8 | 1.00 | 0.00
5 | ТП | ТП-6 | 10/0,4 | Т-30 | 1.00 | 0.00
|  |  |  | Т-11 | 1.00 | 0.00
6 | ТП | ТП-7 | 10/0,4 | Т-12 | 0.63 | 0.00
|  |  |  | Т-13 | 0.56 | 0.00
7 | ТП | ТП-8 | 10/0,4 | Т-14 | 1.00 | 0.00
|  |  |  | Т-36 | 1.00 | 0.00
8 | ТП | ТП-10 | 10/0,4 | Т-17 | 0.63 | 0.00
|  |  |  | Т-18 | 0.56 | 0.00
9 | ТП | ТП-11 | 10/0,4 | Т-21 | 1.00 | 0.00
|  |  |  | Т-25 | 1.00 | 0.00
10 | ТП | ТП-13 | 10/0,4 | Т-26 | 1.0 | 0.00
11 | ТП | ТП-14 | 10/0,4 | Т-28 | 1.00 | 0.00
|  |  |  | Т-27 | 1.00 | 0.00
12 | ТП | ТП-15 | 10/0,4 | Т-29 | 1.0 | 0.00
13 | ТП | ТП-16 | 10/0,4 | Т-32 | 1.00 | 0.00
|  |  |  | Т-31 | 1.00 | 0.00
14 | ТП | ТП-17 | 10/0,4 | Т-34 | 1.00 | 0.00
|  |  |  | Т-35 | 1.00 | 0.00
15 | ТП | ТП-18 | 10/0,4 | Т-37 | 1.00 | 0.00
|  |  |  | Т-38 | 1.00 | 0.00
Cвободная для технологического присоединения потребителей трансформаторная мощности на уровне напряжения 35 кВ и выше отсутствует.

## мероприятия
о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования,
№п/п | Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | Срок проведения | источник финансирования
1 | Инструктаж с работниками предприятия по соблюдению светового режима. |  |  | постоянно
2 | Модернизация оборудования, используемого для передачи электрической энергии |  | 4,38тыс.кВт.ч. |  | собственные средства
1.1 |  | Приобретение и установка вводных трансформаторов тока 110 кВ на 1Т и 2Т на ГПП-18 | Повышение надежностиэлектроснабжения и снижение потерь | 2019г. | собственные средства
3,066тыс.кВт.ч.
1.2 |  | Приобретение и установка вводных трансформаторов тока 110 кВ на 1Т и 2Т на ГПП-18 | Повышение надежностиэлектроснабжения и снижение потерь | 2019г. | собственные средства
1,314тыс.кВт.ч.
2 | Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии | Снижение расхода эл.энергии на технологические нужды (потери)
15,217т. кВт.ч.
2.1 | Оптимизация работы понижающей подстанции КТП-1 | Перераспределение мощности с выводом из работы силового трансформатора ТМ 630/10/04
|  |  | 4,45тыс.кВт.ч. | с мая по август
ежегодно
2.2 | Оптимизация работы понижающей подстанции КТП-2 | Перераспределение мощности с выводом из работы силового трансформатора ТМ 560/10/04 |  | с 1 по 14 января
|  |  | 0,77тыс. кВт.ч. | ежегодно
2.3 | Оптимизация работы понижающей подстанции КТП-7 | Перераспределение мощности с выводом из работы силового трансформатора ТМЗ 1000/10/04
|  |  | 3,29тыс. кВт.ч. | 2019-2023г.г.
2.4 | Оптимизация работы понижающей подстанции КТП-8 | Перераспределение мощности с выводом из работы силового трансформатора ТМЗ 1000/10/04
|  |  | 3,748 тыс. кВт.ч. | 2019-2023г.г.
2.5 | Контроль за соблюдением светового режима. Оптимизация режима работы источников освещения, электрооборудования. | Снижение технологического расхода электрической энергии
|  |  | 1,0 тыс. кВт.ч. | ежегодно
2.6 | Контроль за расходованием электроэнергии в подразделениях предприятия. | Снижение технологического расхода электрической энергии | 0,3 тыс. кВт.ч. | ежегодно
| Замена ламп освещения на энергосберегающие. | Снижение технологического расхода электрической энергии | 0,2тыс.кВт.ч. | ежегодно | собственные средства